ORG-341/20/06					Ostrzeszów, dnia 18.08.2006 r.

Zamawiający:

Miasto i Gmina Ostrzeszów

ul.Zamkowa 31

63-500 Ostrzeszów

WYJAŚNIENIE  TREŚCI

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Sprawa:  wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

ORG-341/20/06 o  nazwie  „Sieć okablowania strukturalnego

i zasilania dedykowanego”.

Zamawiający informuje, że otrzymał niżej wymienione zapytania

dotyczące reści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o nazwie

„Sieć okablowania strukturalnego i zasilania dedykowanego”.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, jak niżej:

PYTANIE Nr 1

Dotyczy przetargu na :

Wykonanie struktury pasywnej sieci teledacyjnej wraz z zasilaniem dedykowanym.

Pytanie do Zamawiającego:

Z przesłanego SIWZ i Projektu wynika że ma być wykonane okablowanie strukturalne

UTP kat 5c z dedykowanym zasilaniem elektrycznym- Kable UTP oraz przewody

zasilające mają być prowadzone we wspólnych korytkach z przegrodą. (Projekt str. 6 pkt

5.3.) Zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN 50173-1; PN-EN 50174-1;

PN-EN 50174-2 wymagane jest aby odległość pomiędzy nieekranowymi kablami

logicznymi a przewodami elektrycznymi wynosiła min. 200mm. Stosowanie norm

PN-EN 50173-1; PN-EN 50174-1; PN-EN 50174-2 jest obligatoryjne.

Oznacza to, że stosując wielkości korytek zgodnie z projektem, nie da się zapewnić

wymaganej przez normę odległości 200mm pomiędzy kablami logicznymi UTP

a przewodami elektrycznymi. Za nie przestrzeganie normy odpowiedzialność ponosi

inwestor i wykonawca.

Przesłany projekt zawiera wadę uniemożliwiającą wykonanie okablowania zgodnie z polskimi normami.

WYJAŚNIENIE – ODPOWIEDŹ na pytanie nr 1:

Przewody elektroenergetyczne biegną równolegle z logicznymi tylko we fragmentach poziomych sieci i są przeznaczone wyłącznie do zasilania dedykowanego związanych komputerów. Należy zachować warunek ułożenia przewodów logicznych poniżej przegrody

w dolnej części korytka kablowego. Przywołana odległość nie jest możliwa do zachowania

z powodu istniejących w budynku instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych, której

przewody biegną w tynku. W gniazdach końcowych sieci RJ i elektroenergetycznych

również odległość między przewodami jest mniejsza. Nawet zastosowanie droższego

kabla ekranowanego typu

FTP (50 mm) nie rozwiązuje sprawy.

Zamawiający nie przewiduje certyfikowania projektowanej sieci.

Dodatkowo zgodnie z Ustawą o normalizacji z 2.09.2002 (Dz. U.02.169.1386, ostatnia zmiana Dz.U.05.132.1110) Rozdz. 3, Art.5.1. par.3 stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne,

a przytoczone normy nie znajdują się w załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

z 12.04.2002 (Dz.U.02.75.690) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

PYTANIE Nr 2

DOTYCZY: Pytania do SIWZ przetargu nieograniczonego pod tytułem: „Sieć okablowania strukturalneso i zasilania dedykowaneso" .                                                                                  Sprawa nr ORG-341/20/06 .

Z uwagi na fakt, że w terminie 10 dni kalendarzowych na opracowanie oferty tj. od daty ogłoszenia przetargu, do złożenia oferty jest wyjątkowo 6 dni wolnych od pracy, zwracamy się z zapytaniem czy w związku z tym jest możliwość przedłużenia terminu składania ofert do 28.08.2006r.

WYJAŚNIENIE – ODPOWIEDŹ na pytanie nr 2:

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert do dnia 28.08.2006 r.

Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych, „…zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach…” Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie została zmodyfikowana.

Uwaga (dotyczy wszystkich wykonawców, którzy otrzymali informację faksem):

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszej informacji. Wystarczającą formą w/w potwierdzenia będzie przesłanie również faksem, niniejszego pisma z czytelnym zapisem o jego otrzymaniu (pieczęć wykonawcy, data otrzymania, podpis).